**防火门五金规范**

**一、锁分类及配备要求：**

**防火锁：**常规情况下甲级门及除通道位置的乙级门使用，每樘门1把锁

**通道锁**：常规情况下住宅楼通道位置的乙级门使用 ，每樘门1把锁

**管井锁**：常规情况下管道井门使用，每樘门1把锁

**防盗锁**：入户门使用，每樘门1把锁

**二、合页分类及配备要求：**

* **分类**：钢门用：旗式合页：

木门用：115镀锌合页；

钢木用：钢木旗式合页 ；

* **配备要求**：

1）钢门（单扇）

1）通扇高≥2300，4片合页

2）丙级同时满足宽≤600，高 ≤1800，2片合页

3）除以上两种情况，3片合页

2）木门（单扇）

丙级 1）700\*2000以下全用2片合页

2）700\*2000（含）以上用3片合页

3）800\*1800（含）以上用3片合页

甲、乙级一般情况下用3片合页

**三、闭门器选用及配备要求**

**闭门器型号选用规范：**

1）闭门器承重范围：60KG以下用B2，60-80KG用B3，80-100KG用B4，100-125KG用B5；

2）安恒闭门器：门扇重量＜85KG的用安恒RK1800闭门器；门扇重量≥85KG的用安恒RK2000闭门器；

**四、暗插销** **配备要求**

1）子母/对开 2个/樘

2）2200mm(含)以上用加长暗插销

**五、顺序器配备要求**

甲乙级对开使用 1个/樘、子母扇无顺序器、丙级门不带闭门器、顺序器

**六、防火门用玻璃及注意事项**

1）由于玻璃为复合灌浆，如受阳光照射会起泡，因此室外门门扇及上亮部位不能带玻璃。

2）为保持与检验报告一致性，防火门用玻璃不允许为单片或中空。