**防火门闭门器安装方法要求**

目的：确闭门器的安装准备、方法和调试。

## 一、钢门反装不带支架闭门器安装方法（闭门器壳体在框上）

1、安装闭门器时一定找一个登高工具（凳子）。

2、在安装闭门器之前先把十个至二十个组装上支杆，分清有几个左扇，几个右扇。闭门器的调节阀在右边，（合页的反方向）右扇反之。支杆分开后，大杆垂直于闭门器上面上好，小杆收好。

3、开始安装闭门器主体，框上的螺丝眼已经开好。让调节阀冲着合页侧，大杆向下（正装是向上）安装螺丝。四个短螺丝不要上一个就上紧，待四个螺丝都上后，各上一半时在一个一个的上紧。补充内容为：螺丝一定上到底，拧不到底的螺丝用丝锥套一下丝保证螺丝紧固，闭门器旋转方向正确，不合格每个罚安装队5元/个。  
4、主体上好后开始上小杆，扇上的螺丝眼也已经开好。先把小杆上到扇上，小杆垂直扇（门关闭），上好螺丝。让大杆弯曲到小杆位置（小杆的长度可以调动）调节小杆长度，连接好后，上好螺丝，开关门补充内容为：不合格每个罚款5元。

5、上好后开关门试一试，关门速度4-6秒，扣门1秒。如不是调调节阀，順时针转到减低速度，反之提高速度。一般左扇闭门器上边的调节阀是关门速度，右扇反之。补充内容为：不合格每个罚款5元。  
6、单开门，左开门就同左扇装法，右开门同右扇门装法。

## 二、钢门反装带支架闭门器安装方法（大头在扇上）

1、在安装闭门器之前先把十个至二十个组装上支杆，分清有几个左扇的，几个右扇的。左扇的闭门器调节阀在右边，右扇反之。支杆分开后，大杆要平行闭门器在调节阀面的上面上好，小杆收好。

2、开始安装闭门器主体，扇上的螺丝眼已经开好。让调节阀背着合页侧，大杆向上（正装是向上）安装螺丝。四个短螺丝不要上一个就上紧，待四个螺丝都上后，各上一半时在一个一个的上紧。螺丝一定要上到底。补充内容为：不合格每个罚款5元。

3、主体上好后开始上小杆，框上的螺丝眼也已经开好。先把小杆的支架上到扇上，再上小杆。上好螺丝。小杆平行于门框让大杆弯曲到小杆位置（小杆的长度可以调动）调节小杆长度，连接好后，上好螺丝。补充内容为：不合格每个罚款5元。

4、上好后开关门试一试，关门速度4-6秒，扣门1秒。如不是调调节阀，順时针转到减低速度，反之提高速度。补充内容为：不合格每个罚款5元。

## 三、公司木门反装闭门器只有带支架一种方法。

1、安装闭门器时一定找一个登高工具（凳子）。

2、在安装闭门器之前先把十个至二十个组装上支杆，分清有几个左扇的，几个右扇的。左扇的闭门器调节阀在右边，右扇反之。支杆分开后，大杆要平行闭门器在调节阀面的上面上好，小杆收好。

3、平开始打孔，框上支架靠近竖框的眼位置在距竖框边52mm，距离横框边（靠近扇的框边）12mm。然后用支架比着用手电钻打直径4mm的孔，上好螺丝。先把小杆上到支架上，小杆平行扇（门关闭），上好螺丝。让大杆弯曲到小杆位置（小杆的长度可以调动）调节小杆长度，连接好后，上好螺丝。补充内容为：不合格每个罚款5元。

4、上好后开关门试一试，关门速度4-6秒，扣门1秒。如不是调调节阀，順时针转到减低

速度，反之提高速度。一般左扇闭门器上边的调节阀是关门速度，右扇反之。补充内容为：不合格每个罚款5元。

## 四、钢门正装闭门器安装方法

1、安装闭门器时一定找一个登高工具（凳子）。

2、在安装闭门器之前先把十个至二十个组装上支杆，分清有几个左扇的，几个右扇的。

3、左扇的闭门器调节阀在左边，右扇反之。

4、支杆分开后，大杆垂直于闭门器上好，小杆收好。

5、开始安装闭门器主体。扇上的螺丝眼已经开好，四个短螺丝不要上一个就上紧，待四个螺丝都上后，各上一半时在一个一个的上紧。螺丝一定要上到底。补充内容为：不合格每个罚款5元。

6、主体上好后开始上小杆，框上的螺丝眼也已经开好。先把小杆上到框上，小杆垂直框，

上好螺丝。让大杆弯曲到小杆位置（小杆的长度可以调动）调节小杆长度，连接好后，上好

螺丝。补充内容为：不合格每个罚款5元。

7、上好后开关门试一试，关门速度4-6秒，扣门1秒。如不是调调节阀，順时针转到减低

速度，反之提高速度。一般左扇闭门器上边的调节阀是关门速度，右扇反之。补充内容为：不合格每个罚款5元。

8、单开门，左开门就同左扇装法，右开门同右扇门装法。

## 五、木门正装闭门器方法

1、木门和钢门的安装区别就是木门没有开好眼。前1、2条和钢门一样。

2、左扇上左上角的眼位置为距离扇合页边11-12公分，距离扇上边2.5公分。右扇上右上角眼的位置为距离扇合页边11-12公分，距离扇上边2.5公分。第一个眼订好做好标记，把闭门器放好位置后，用手电钻打好第一个螺丝再订其它螺丝。螺丝要用充电手电钻直接钻进去。补充内容为：不合格每个罚款5元。

3、框上的眼为闭门器上远离合页侧的两个眼的正上方，距离框下边2.5公分一个眼。另一个眼用小杆比着确定，一般是远离闭门器，螺丝要用充电手电钻直接钻进去。其它和钢门一样